|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 35 офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 5902, факс.+7-812- 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |  |

Инв. № 89/165

Муниципальное образование

Черновское сельское поселение

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Перечень

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер проекта | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург-Монастырёк

2012

Оглавление

Введение	3

1.	Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности.	5

2.	Характеристика территории проектирования	8

3.	Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям	9

4.	Противопожарное водоснабжение	10

5.	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями	11

6.	Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения	12

7.	Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий	13

8.	Требования пожарной безопасности в лесах	13

9.	Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории Черновского сельского поселения	16

# Введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» выполнен в составе проекта генерального плана Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Исходные данные и требования  для проектирования раздела подготовлены администрацией Черновского сельского поселения, а также ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3997-2-5-3 от 12.05.2011 г.).

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека, а именно, повышение защищенности населения муниципального района от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц.

Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» в рамках проекта генерального плана Черновского сельского поселения велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.),

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- СП 11.13130.2009 Места дислокации пожарной охраны. Порядок и методика определения;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

- НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

- ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- Положение о государственной экспертизе проектов МЧС России;

- Порядок проведения Государственной экспертизы и согласования градостроительной документации и проектов строительства в системе МЧС России;

- Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. № 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

- Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта».

- Приказ МЧС России от 25 ноября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории Черновского сельского поселения показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» масштаба 1:25 000.

# Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности.

Черновское сельское поселение находится на севере Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Граница Черновского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на юге – с Выскатским сельским поселением;

на западе – со Сланцевским городским поселением;

на востоке – с Большелуцким и Пустомержским сельскими поселениями Кигисеппского муниципального района;

На севере – с Эстонской Республикой.

В состав Черновского сельского поселения входят 10 сельских населенных пунктов. Площадь муниципального образования 38643 кв. км (17,3 % от площади муниципального района).

На 01.01.2011 г. численность населения Черновского сельского поселения составила 657 человек, в том числе в д. Монастырёк –151 человек, в п. Черновское – 370 человек.

Климат характеризуется коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой.

Экономика поселения ориентирована на развитие сельского хозяйства и добывающей промышленности. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями цементных известняков, торфа, общераспространенными строительными материалами.

Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Параллельно автомобильной дороге проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Таллин.

Транспортная инфраструктура

Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, вдоль которой концентрируются населенные пункты сельского поселения.

Протяженность дорог составляет 54,7 км, в т.ч. с твердым покрытием – 48,5 км (89 %). 3 населенных пункта – Тихвинка, Ищево, Романовщина не имеют связи с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием.

Мостовые переходы на территории отсутствуют, пересечение дорог с водотоками осуществляются с помощью труб.

По территории проходят 1 пригородный автобусный маршрут (№ 104 Сланцы – Кингисепп) с заездом в деревни Вороново и Монастырёк, а также 3 междугородных (Сланцы – Санкт-Петербург (№ 851), Санкт-Петербург – Псков (№ 944), Санкт-Петербург – Гдов (№ 969).

Полные затраты времени на сообщение д. Монастырёк с административным центром муниципального района (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) находятся в пределах 70 мин.

Автобусное сообщение не имеют следующие населенные пункты: Черно, Большая Боровня, Тихвинка.

Параллельно автомобильной дороги проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Таллин. Линия однопутная, неэлектрифицированная. Грузооборот составляет порядка 1,5 млн т в год. Через поселение проходят и пассажирские поезда по направлениям Санкт-Петербург – Гдов, Гдов – Санкт-Петербург. На территории имеется 3 платформы – Черновское, Вервенка, Ищево. Ближайшая пассажирская железнодорожная станция располагается в г. Сланцы (25 км юго-западнее п. Черновское).

На пересечении железнодорожных путей на территории поселения располагается 2 неохраняемых переезда и 1 охраняемый.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Сланцы.

Улично-дорожная сеть (УДС) населенных пунктов

УДС населенных пунктов представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами и проездами в жилой застройке.

В основном (72 %) УДС населенных пунктов имеет твердое покрытие. В тоже время есть труднопроезжаемые участки без покрытия (28 %).

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. Используются артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Водоснабжение обеспечивается в п. Черновское от артезианской скважины № 33139 с водонапорной башней. Глубина артезианской скважины 70 м, производительность 2,76 тыс. куб. м/сут; насосная станция с насосом ЭЦВ 5-6,5-80-1.

В д. Монастырёк находится в эксплуатации артезианская скважина № 2603 с водонапорной башней и насосной станцией. Глубина артезианской скважины 76 м с фильтром. Водонапорная башня объемом 150 куб. м.

Наблюдается несоответствие воды из скважин санитарно-гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды по физическим (мутность) и химическим (содержание железа) показателям.

Вода от скважин поступает в водонапорные башни и далее подается потребителям по тупиковым разводящим водопроводным сетям.

Артезианские скважины имеют только первый пояс ЗСО.

Протяженность водопроводных сетей в п. Черновское – 1834 м, в д. Монастырёк – 9555 м. Износ сетей составляет 70 %.

Требуется ремонт и реконструкция водопроводных сооружений и сетей.

В остальных населенных пунктах поселения, а также и в п. Черновское, д. Монастырёк, д. Вороново используются шахтные колодцы.

Водоотведение

Централизованная система канализации в поселении имеется только в д. Монастырёк. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся по канализационной самотечной сети на насосную станцию и далее перекачиваются на очистные сооружения (КОС). В настоящее время КОС не функционируют, в связи с аварийным состоянием.

Протяженность канализационных сетей 800 м, износ составляет 70 %.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения, в основном, децентрализованное от индивидуальных источников теплоты.

Котельная (№ 8) функционировала только в д. Монастырёк, топливом служил мазут. В настоящее время котельная ликвидирована, дом переведен на электроотопление.

Схема тепловых сетей двухтрубная, протяженность сети – 846 м, процент износа – 50 %, прокладка – подземная, канальная.

Горячее водоснабжение отсутствует.

В остальных населенных пунктах отопление местное – от индивидуальных источников теплоты и печное. Источники теплоты  работают на жидком и твёрдом топливе.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/10 кВ № 209 "Родина" (1·3,2 МВ·А) и проходят ВЛ напряжением:

330 кВ

ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС "Псков";

110 кВ

ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 209 "Родина" - ПС № 351 "Сланцевский регенераторный завод";

Две ВЛ ПС № 219 "Сланцы-цемент" – ПС № 7 "Кингисеппская";

ПС № 291 "Выскатка" до ВЛ ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 219 "Сланцы-цемент".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Протяженность сетей 10 кВ сельского поселения составляет 39,2 км.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции "Родина" 110/10 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция открытого типа имеет 1 трансформатор, основной источник шума, мощностью 3,2 МВ·А расстояние от него до жилой застройки составляет 50 м.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ – 30 м, 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Потребление электроэнергии за 2010 г. составило 75,3 тыс. кВт·ч.

Газоснабжение

Через территорию поселения проходят две нитки магистральных газопроводов высокого давления - «Кингисепп – Сланцы».

В настоящее время природного газа в поселении нет.

Для хозяйственных нужд населения (приготовления пищи и горячей воды) используется сжиженный газ.

Связь и информатизация

Население, предприятия, учреждения и организации Черновского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Кабельные линии, проходящие по территории поселения, связывают АТС с опорной АТС административного центра муниципального района г. Сланцы.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в Санкт-Петербурге.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

На территории поселения имеется вышки сотовой связи.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра, Кингисеппского цеха ТВ и РВ Радиоцентра № 11 и УКВФМ радиовещательных станций.

Существующие системы обеспечения пожарной безопасности территории

В настоящее время на территории Черновского сельского поселения отсутствует пожарное депо. К тушению пожаров, возникающих на территории муниципального образования, привлекаются ПЧ (пожарная часть) № 145, ПЧ № 146, ПК (пожарная команда) АО «Завод «Сланцы», ПК ОАО «Полимер», ПЧ № 124 г. Кингисепп, ПЧ № 138 д. Осьмино, ПЧ № 119 г. Волосово, ПЧ № 42 г. Гатчина, ПЧ № 51 г. Ломоносов.

В Черновском сельском поселении на территории населенных пунктов разработан и реализуется «План тушения пожара».

Для целей пожаротушения на территории Черновского сельского поселения расположены противопожарные водоемы в д. Черно (1 шт.), д. Монастырёк (1 шт.), п. Черновское (5 шт.).

# Характеристика территории проектирования

- Климатические условия на территории поселения благоприятны для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма. Большая часть Черновского сельского поселения по инженерно-строительным условиям является ограниченно благоприятной и неблагоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются близкое залегание грунтовых вод, подтопление и заболачивание, переработка берегов и развитие оползневых процессов.

- Численность населения поселения достаточно стабильна. Демографическая ситуация имеет тенденции к улучшению о чем свидетельствует повышение за последние годы показателя рождаемости и снижение уровень смертности;

- Экономическая специализация поселения носит аграрный характер. Крупных производственных объектов на территории поселения нет. На территории поселения отмечается недостаток рабочих мест и как следствие маятниковая миграция большей части трудоспособного населения в ближайшие крупные населенные пункты;

- Уровень обеспеченности большинством видов предприятий обслуживания соответствует рекомендованным нормативам, кроме учреждений образования и предприятий торговли. Большая часть учреждений обслуживания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта;

- Поселение занимает достаточно удобное положение, располагаясь на автомобильной дороги регионального значения Р-60. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием невысока. Требуется проведение капитального ремонта и ликвидация грунтовых разрывов сети местных автомобильных дорог. Только половина населенных пунктов имеет постоянное автобусное сообщение с административным центром поселения – городом Сланцы, а также городами Кингисепп и Санкт-Петербург; УДС населенных пунктов в основном имеет твердое покрытие, отдельные участки нуждаются в благоустройстве и капитальном ремонте;

- Поселение в основном обеспечено всеми видами инженерной инфраструктуры. Однако состояние сетей и объектов инженерного обеспечения имеют значительный физический и моральный износ и требуют реконструкции, модернизации, а в некоторых случаях и полной замены. Степень развития систем канализации в населенных пунктах поселения находится на достаточно низком уровне. Существующим очистным сооружениям требуется реконструкция.

# Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" подъезд пожарных автомобилей в населенных пунктах должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15·15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

# Противопожарное водоснабжение

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» на первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар, расход воды на наружное пожаротушение в поселении составит 10 л/с для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, 15 л/с – для среднеэтажной жилой застройки. Трехчасовой пожарный запас составит: (10+15) ∙ 3,6 ∙ 3 = 270 куб. м.

Наружное пожаротушение будет осуществляться из существующих пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

В настоящее время на территории Черновского сельского поселения отсутствует пожарное депо. К тушению пожаров, возникающих на территории муниципального образования, привлекаются ПЧ (пожарная часть) № 145, ПЧ № 146, ПК (пожарная команда) АО «Завод «Сланцы», ПК ОАО «Полимер», ПЧ № 124 г. Кингисепп, ПЧ № 138 д. Осьмино, ПЧ № 119 г. Волосово, ПЧ № 42 г. Гатчина, ПЧ № 51 г. Ломоносов.

В Черновском сельском поселении на территории населенных пунктов разработан и реализуется «План тушения пожара».

Для целей пожаротушения на территории Черновского сельского поселения расположены противопожарные водоемы в д. Черно (1 шт.), д. Монастырёк (1 шт.), п. Черновское (5 шт.).

# Требования к противопожарным расстояниям между зданиями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров

# Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должна превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются в соответствии с СП 11131.30.2009 «Места дислокации подразделения  пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков зависит от типа пожарного депо и определяется в соответствии с приложением 2 НПБ 101-95.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Проектом предлагается организация пожарного депо V типа в п. Черновское, для этого потребуется участок площадью не менее 0,55 га. При условии размещения пожарного депо в п. Черновское все населенные пункты муниципального образования попадают в нормативную доступность обслуживания первого подразделения пожарной охраны. Доступность первого подразделения пожарной охраны проектного пожарного депо к населенным пунктам отображена на «Схеме транспортной доступности пожарного депо».

# Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях  помещения категорий А и Б, по взрывопожарной и пожарной опасности, должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

# Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 г (ред. от 1.11.2012 г.):

«В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих  хвойных деревьев и молодняка;

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара;

При проведении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и др.) требуется:

а) размещать объекты переработки древесины и других лесных ресурсов на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений;

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время охрану объектов переработки древесины и других лесных ресурсов;

в) содержать территории в радиусе 50 метров от объектов переработки древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других горючих материалов; проложить по границам указанных территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - две минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой.

При заготовке живицы требуется:

а) размещать промежуточные склады для  хранения  живицы  на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра;

б) размещать основные склады для хранения живицы на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; проложить по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей необщего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы;

б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;

в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления, указанным в пункте 4 настоящих Правил.

На участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления,

- принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

- оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

# Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории Черновского сельского поселения

Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Опасные природные процессы и явления, способствующие возникновению пожаров на территории Черновского сельского поселения

Сильный шквалистый ветер со скоростью более 20 м/с, продолжительные ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; град, с диаметром частиц более 20 мм; метель; гололед; морозы; природные пожары могут являться факторами, способствующими возникновению и развитию пожара на территории населенных пунктов Черновского сельского поселения.

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях.

При плохих метеоусловиях возникает риск дорожно-транспортных происшествий, аварий и катастроф, в том числе с участием с участием опасных веществ.

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи, слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа, возможны завалы из деревьев, затрудняющих подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилой застройки и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров от молний приходится не более 2 % от общего количества.

Мероприятия по защите населения и производства от воздействия чрезвычайных природных ситуаций сводятся к своевременному оповещению населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях и проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений.

Выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий, и первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов, превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, транспорта и т.д.

Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах

На территории Черновского сельского поселения отсутствуют пожаро-, взрывоопасные объекты. Единственная котельная в д. Монастырёк, которая работала на мазуте, переведена на электричество. В остальных населенных пунктах отопление осуществляется за счет индивидуальных источников теплоты. Пожары в жилой застройке возможны в результате износа котлов не заводского изготовления, а также нарушений эксплуатации источников теплоты.

С запада на восток территорию Черновского сельского поселения пересекает магистральный газопровод Кингисепп – Сланцы (давление 5,5 МПа, диаметр 400 мм).

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исходы аварий, учитывая особенности технологических процессов транспортировки природного газа, свойства и распределения опасных веществ, на линейной части магистрального газопровода выделяют следующие типовые сценарии аварии:

Сценарий 1 (СГ1) – свободное (без возгорания) истечение струи газа из повреждённого газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере.

Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлёт осколков, образование ударной волны за счёт энергии расширяющегося газа → истечение струй газа → образование локальной зоны загазованности → безопасное рассеивание газа в атмосфере (безопасное рассеивание шлейфа газа).

Сценарий 2 (СГ2) – горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода.

Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлёт осколков, образование ударной волны за счёт энергии расширяющегося газа → истечение струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована → термическое воздействие на окружающую среду (горение «колонного» шлейфа газа).

Сценарий 3 (СГ3) – горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода.

Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счёт энергии расширяющегося газа → истечение газа в виде двух свободных струй → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного магистрального газопровода→ прямое огневое воздействие на окружающую среду → термическое воздействие на окружающую среду (горение высокоскоростных струй газа).

Согласно статистическим данным горение высокоскоростных настильных струй при разрыве подземного газопровода реализуется в основном на газопроводах диаметром более 400 мм. В результате возникновения аварийной ситуации на магистральном газопроводе Кингисепп – Сланцы глубина смертельного поражения составит 36 метров.

Возможными причинами аварий на трубопроводах могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Аварии на транспорте

Опасность возникновения пожара на транспорте связана с перевозимыми по автодорогам опасными грузами – взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ и СУГ).

Наиболее пристального внимания в плане возникновения чрезвычайных ситуаций требуют места пересечения автомагистралей с железнодорожными путями.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

На железнодорожном транспорте причиной возникновения ЧС являются эксплуатационно-технические неисправности в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также при нарушении перевозок потенциально опасных грузов. Наиболее опасно возникновение ЧС на участках железной дороги, проходящих через населенные пункты.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							  - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 1.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на автомобильных и железных дорогах объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

К опасным с точки зрения возникновения ЧС относится ВЛ 330 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» - ПС «Псков». Аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям. К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обесточиванию потребителей.

В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах.

Пожары на территории жилой застройки

По данным паспорта поселения уровень износа жилищного фонда составляет около 72 %. Ветхий и аварийный жилой фонд не зарегистрирован.

Наиболее опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

Основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе согласно статистическим данным являются неисправности электротехнического оборудования и неосторожное обращения с огнем.

В случае возникновения пожара необходимо организовать срочную эвакуацию людей с объекта, сообщить о пожаре в противопожарную службу, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.